Технические параметры генераторной установки Yuchai 400KW

Дизель-генераторная установка YL-400 оснащена двигателем Yuchai United Power YC6K600L-D30, генератором Shanghai Yiliang TFW-400 и контроллером CAOLEI6110. Его качество и производительность полностью соответствуют последним нормам национального стандарта GB/T2820 и GB/T12786-1991.

1. Базовая система поддержки:

| 1 | Дизельный двигатель поставляется с сухим воздушным фильтром, топливным фильтром, фильтром смазочного масла. |
| --- | --- |
| 2 | Радиатор для охлаждения |
| 3 | Используйте отечественное или импортное дизельное топливо и моторное масло, указанные поставщиком. |
| 4 | Генератор с изоляцией класса Н с автоматическим регулятором напряжения (AVR). |
| 5 | Стартер 24В постоянного тока, установка оснащена генератором для зарядки аккумуляторов, комплектом аккумуляторных блоков высокой энергии и соединительными проводами. |
| 6 | Агрегат установлен на шасси из стального профиля, агрегат и шасси оснащены амортизаторами. нащены амортизаторами. |
| 7 | Устройство поставляется с воздушным переключателем |

2 Стандарты и спецификации:

Технические показатели и установки соответствуют национальному стандарту GB/T2820, GB/T12786-1991.。

3. Технические характеристики:

| 1. | Условия окружающей среды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Температура окружающей среды |  |  | -15℃~+45℃ |
| 1.2 | Относительная влажность |  |  | ≤60% |
| 1.3 | Высота над уровнем моря |  |  | ≤2500 м |
| 2 | Технические данные |  |  |  |
| 2.1 | Технические характеристики устройства |  |  |  |
| 2.1.1 | Тип устройства |  |  | YL-400 |
| 2.1.2 | Мощьность |  |  | 400KW |
| 2.1.3 | Номинальная скорость |  |  | 1500RPM |
| 2.1.4 | Номинальное напряжение |  |  | 400/230V |
| 2.1.5 | Номинальный ток |  |  | 631.4A |
| 2.1.6 | Номинальная частота |  |  | 50Hz |
| 2.1.7 | Коэффициент мощности |  |  | 0.8 |
| 2.1.8 | Количество фаз |  |  | Трехфазная четырехжильная |
| 2.1.9 | Метод запуска |  |  | 24В электрический стартер |
| 2.1.10 | Потребление топлива (г/кВ.ч) |  |  | ≤192g/kwh |
| 2.1.12 | Метод регулирования |  |  | AVR |
| 2.1.13 | Вес оборудования |  |  | 3100kg |
| 2.1.14 | Габариты |  |  | 3180mm×1300mm×2200mm |
| 2.1.15 | Структура подразделения |  |  | Устройство имеет интегрированную конструкцию, основание изготовлено из высокопрочной стали, а охлаждающий вентилятор и зарядное устройство оснащены защитными кожухами. |
| 2.2 | Двигатель |  |  |  |
| 2.2.1 | Модель | YC6K600L-D30 |  |  |
| 2.2.2 | Тип | Шестицилиндровый рядный, четырехтактный, с турбонадувом |  |  |
| 2.2.3 | Рабочий объем(л) | 6/L |  |  |
| 2.2.4 | Диаметр цилиндра* ход поршня（mm） | 129mm*165mm |  |  |
| 2.2.5 | Мощность | 441kW |  |  |
| 2.2.6 | Скорость оборота | 1500RPM |  |  |
| 2.2.7 | Метод охлаждения | Закрытое водяное охлаждение |  |  |
| 2.2.8 | Метод запуска | 24В электрический стартер |  |  |
| 2.2.9 | Потребление топлива | ≤195g/kwh |  |  |
| 2.2.10 | Объем | 12.939L |  |  |
| 2.2.11 | Коэффициент сжатия | 11:1 |  |  |
| 2.1.12 | 机油容量 | 36L |  |  |
| 2.2.13 | Емкость масла | 1275kg |  |  |
| 2.2.14 | Вес | Common Rail высокого давления EFI |  |  |
| 2.2.15 | Способ впрыска топлива | Комплексная замена масла, дизельный фильтр и воздушный фильтр. |  |  |
| 2.2.16 | Система фильтрации | Промышленный глушитель с высокой эффективностью шумоподавления и эластичным сильфонным соединением件。 |  |  |
| 2.2.17 | Система вытяжки | Он оснащен промышленным глушителем с высокой эффективностью шумоподавления и эластичным разъемом сильфона. |  |  |
| 2.2.18 | Скоростной режим | электронная регулировка скорости |  |  |
| 2.3 | Генератор переменного тока |  |  |  |
| 2.3.1 | Модель |  | TFW-400KW |  |
| 2.3.2 | Тип |  | один подшипник |  |
| 2.3.3 | Номинальное напряжение |  | 400/230V |  |
| 2.3.4 | Номинальный ток |  | 631/4A |  |
| 2.3.5 | Номинальная частота |  | 50HZ |  |
| 2.3.6 | Номинальная скорость |  | 1500 |  |
| 2.3.7 | коэффициент мощности |  | 0.8 |  |
| 2.3.8 | Количество фаз и проводка |  | Трехфазный четырехжильный, Y-образный |  |
| 2.3.9 | эффективность |  | 93% |  |
| 2.3.10 | Метод возбуждения |  | Безеточное возбуждение |  |
| 2.3.11 | Класс изоляции |  | Н класс |  |
| 2.3.12 | Степень защиты |  | IP23 |  |
| 2.3.13 | Вес |  | 1180kg |  |
| 3、 | Шкаф управления |  |  |  |
| 4、 | Сопутствующие стандартные комплектующие |  | Аккумуляторная батарея, провод подключения аккумуляторной батареи, колено, сильфон, высокоэффективный глушитель, сопроводительные документы (в том числе: руководство по эксплуатации дизеля, руководство по эксплуатации генератора, протокол испытаний агрегата, гарантийное руководство, сертификат соответствия) |  |

4. Система управления

Защита трехфазного генератора: перенапряжение/пониженное напряжение, повышенная/низкая частота, асимметрия тока/напряжения, перегрузка по току/перегрузка, высокая температура воды, низкое давление масла, превышение скорости.

Измерение генераторной установки (50/60 Гц): U1-U3, I1-I3, Гц, кВт, кВАр, кВтч

Дисплей генераторной установки: давление масла, температура воды, время, ток, напряжение, частота, трехфазное напряжение генератора, трехфазный ток, мощность генератора, коэффициент мощности, частота, напряжение батареи, время работы

5. Внешний вид агрегата (с учетом фактического агрегата)